## FOSSA_SÉPTICA_ Múlt
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
FOSSA SÉPTICA PRISMÁTICA DE CÂMARA MÚLTIPLA
Número de contribuintes (pessoas ou unidades) N = | 2 |  | 40 |  | p / do
Contribuição de despejos C = | 50 | Litros / pessoa / dia | 150 | Litros / pessoa / dia | l/p/dia
Período de detenção dos despejos T = | 1 | dias | 0.75 | dias | dias
Temperatura mais fria do ano t = | 20 | dias | 20 | dias | ºC
Intervalo entre limpeza da fossa (1 a 5 anos) P = | 2 | dias | 2 | dias | anos
Taxa de acumulação de lodo digerido K = | 97 | dias | 97 | dias | Litros
Contribuição de lodo fresco = Lf | 0.75 | Litros / pessoa / dia | 1 | Litros / pessoa / dia | l/p/dia
Volume útil calculado Vc = | 1245.5 | Litros | 9380 | Litros | Litros
Diâmetro do tubo de entrada e saída da fossa f = | 100 | m | 100 | m | mm
Quantidade de câmaras em série (1 a 2) Ca = | 1 | m |  | m | und.
Largura interna mínima Wmin = | 0.8 | m | 0.8 | m | m
Largura interna adotada W = | 0.9 |  | 1.5 |  | m
Comprimento interno minimo e máximo Lmin e Lmax = | 1.8 | 3.6 | 3 | 6 | m
Comprimento interno adotado L = | 1.2 | m | 3.5 | m | m
Altura útil mínima e máxima hu_min e hu_máx = | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | m
Altura útil adotada hu = | 1.2 | m | 1.8 | m | m
Dispositivo de entrada - parte superior > 5 cm a = | 5 | m | 5 | m | cm
Dispositivo de entrada/saída abaixo do tampa > 5 cm b = | 5 | m | 5 | m | cm
Dispositivo de entrada e de saída - parte imersa (h/3) c = | 40 | m | 60 | m | cm
Desnível entre o tubo de entrada e saída: 5 cm Des = | 5 | m | 5 | m | cm
Altura interna total adotada ht = | 1.45 | m | 2.05 | m | m
Volume útil total calculado e adotado Va = | 1296 | Litros | 9450 | Litros | Litros
Vol. útil e comp. calculado e adotado 1ª câmara (2Va/3) V1 e L1= |  |  |  |  | l e m
Vol. útil e comp. calculado e adotado 2ª câmara (Va/3) V2 e L2= |  |  |  |  | l e m
Área de abertura de comunicação entre câmaras (5%*h*W) Aa = |  | m |  | m | cm2
Dimens. da abert. de comun. entre câm. > 3cm d e f = | 20 | 10 | 10 | 20 | cm
Distância da abertura ao nível de água > 30 cm e = | 30 |  | 30 |  | cm
Altura útil mínima em função das aberturas de comunic. hu_min |  |  | #VALUE! |  | m
Distância da abertura à soleira > g = |  |  |  |  | cm
Número de aberturas calculada e adotada n = |  |  | FALSE |  | und.
SITUAÇÃO DO VOLUME ÚTIL ADOTADO | Va < Vc ou < Vn |  | Va = OK !
FOSSA SÉPTICA CILINDRICA DE CÂMARA MÚLTIPLA
Diâmetro interno mínimo dmin = | 1.1 |  | 1.1 |  | m
Diâmetro interno adotado d = | 2.8 | m | 1.5 | m | m
Altura útil mínima e máxima hu_min e hu_máx = | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | m
Altura útil adotada hu = | 2.1 | m | 2.2 | m | m
Altura interna total adotada ht = | 2.35 | Litros | 2.45 | Litros | m
Volume útil calculado e adotado Va = | 12930.7954 | Litros | 3887.7209 | Litros | Litros
Quantidade de câmaras em série (1 a 3) Ca = | 3 | m | 2 | m | und.
Vol. útil e comp. calculado e adotado 1ª câmara V1 e L1= | 6465.3977 | 1.4 | 2591.8139 | 1 | l e m
Vol. útil e comp. Calc. e adotado 2ª e/ou 3ª câmara V2 e L2= | 3232.6988 | 0.7 | 1295.907 | 0.5 | l e m
Área de abertura de comunicação entre câmaras Aa = | 1470 | m | 1650 | m | cm2
Dimens. da abert. de comun. entre câm. > 3cm d e f = | 20 | 10 | 20 | 10 | cm
Distância da abertura ao nível de água > 30 cm e = | 30 |  | 30 |  | cm
Altura útil mínima em função das aberturas de comunic. hu_min | hu = 2,1 >= 1,1 |  | hu = 2,2 >= 1,4 |  | m
Distância da abertura à soleira > g = | 60 |  | 90 |  | cm
Número de aberturas calculada e adotada n = | 8 |  | 9 |  | und.
SITUAÇÃO DO VOLUME ÚTIL ADOTADO | Va < Vc ou < Vn |  | Va < Vc ou < Vn
SUMIDOURO CILINDRICO
Volume de contribuição diária Vd = | 100 |  | 6000 |  | l
Coeficiente de infiltração do solo adotado Ci = | 40 | Litros / m2 / dia | 50 | Litros / m2 / dia | l/m2/dia
Área de infiltração necessária A = | 2.5 | m2 | 120 | m2 | m2
Diâmetro interno adotado para o poço ( > 1m) D = | 1.5 | m | 1.5 | m | m
Altura útil mín. do poço obtida com contrib. do fundo hmin = | -0.96948 | m | 23.9648 | m | m
Altura útil mín. do poço obtida sem contrib. do fundo hmin = | 0.53052 | m | 25.4648 | m | m
Altura útil do poço adotada = | 15 | m | 2 | m | m
A capacidade de infiltração do solo ( Ci ), do local do sumidouro deve ser verificada in loco através de ensaio indicado na NB-7229/93.
ALGUNS DOS SÍMBOLOS E UNIDADES INDICADOS NESTA PLANILHA
p = pessoas; do = domiciíio ou unidade; l = litros; Vn = Vútil_mín_norma; und. = unidade
ºC = Graus Celsius; cm = centímetros; m = metros; cm2 ou m2 = centimetros ou metros quadrados

## TABELAS
TABELAS DE ACORDO COM A NBR 7229/93 DA ABNT
TABELA - 01
CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE ESGOTO (C) E DE LODO FRESCO (Lf) POR TIPO DE PRÉDIO E OCUPANTE
PRÉDIO |  |  | UNIDADE | Contribuição de esgoto (C) e lodo fresco (Lf)
1. Ocupantes permanentes |  |  |  | C | Lf
- residência |  |  |  | litros/pessoa/dia | litros/pessoa/dia
padrão alto |  |  | pessoa | 160 | 1
padrão médio |  |  | pessoa | 130 | 1
padrão baixo |  |  | pessoa | 100 | 1
- hotel (exceto lavanderia e cozinha) |  |  | pessoa | 100 | 1
- alojamento provisório |  |  | pessoa | 80 | 1
2. Ocupantes temporários
- fábrica em geral |  |  | pessoa | 70 | 0.3
- escritório |  |  | pessoa | 50 | 0.2
- edifícios públicos ou comerciais |  |  | pessoa | 50 | 0.2
- escolas (externatos) e locais de longa permanência |  |  | pessoa | 50 | 0.2
- bares |  |  | pessoa | 6 | 0.1
- restaurantes e similares |  |  | refeição | 25 | 0.1
- cinemas, teatros e locais de curta permanência |  |  | lugar | 2 | 0.02
- sanitários públicos (A) |  |  | bacia sanitária | 480 | 4
(A) Apenas de acesso aberto a público (estação rodoviária, ferroviária, logradouro público, estádio esportivo, etc.).
TABELA - 02
Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária
Contribuição diária em litros/dia |  | Tempo de detenção
|  | dias | horas
Até 1500 |  | 1 | 24
de 1501 a 3000 |  | 0.92 | 22
de 3001 a 4500 |  | 0.83 | 20
de 4501 a 6000 |  | 0.75 | 18
de 6001 a 7500 |  | 0.67 | 16
de 7501 a 9000 |  | 0.58 | 14
mais que 9000 |  | 0.5 | 12
TABELA - 03
Taxa de acumulação de lodo digerido (K), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio
Intervalo entre limpezas | Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t) em ºC
| t < 10º | 10º < t < 20º | t > 20º
anos | dias | dias | dias |  |  | 20 | 20
1 | 94 | 65 | 57 |  |  | 57 | 57
2 | 134 | 105 | 97 |  |  | 97 | 97
3 | 174 | 145 | 137 |  |  | 137 | 137
4 | 214 | 185 | 177 |  |  | 177 | 177
5 | 254 | 225 | 217 |  |  | 217 | 217
[6 empty] | LINHA B7 ERRADA ! | LINHA D7 ERRADA !
TABELA - 04
Profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil
Volume útil |  | Profundidade útil (hu)
|  | mínima | máxima
m3 |  | m | m
Até 6 |  | 1.2 | 2.2
de 6 a 10 |  | 1.5 | 2.5
mais de 10 |  | 1.8 | 2.8
TABELAS DE ACORDO COM A NBR 7229/93 DA ABNT
TABELA - 05
Possíveis faixas de variação de eficiências na remoção da DBO5 dos elementos:
Fossas sépticas, valas de filtração e filtro anaeróbio
Item | Sistema de tratamento |  |  |  | Eficiência na
remoção de DBO5
1 | Fossa Séptica de câmara única ou de câmaras sobrepostas |  |  |  | 30 a 50%
2 | Fossa Séptica de câmara em série |  |  |  | 35 a 55%
3 | Fossa Séptica mais valas de filtração |  |  |  | 80 a 98%
4 | Fossa Séptica mais filtro anaeróbio |  |  |  | 75 a 95%
TABELA - 06
Faixa de variação de diâmetro dos grânulos das areias e britas
| Material | Tipo | Variação de diâmetro (mm)
| Areia | fina | 0,0075 a 0,42
|  | média | 0,42 a 1,20
|  | grossa | 1,20 a 4,80
| Brita no | 1 | 4,80 a 12,5
|  | 2 | 12,5 a 25
|  | 3 | 25 a 50
|  | 4 | 50 a 76
|  | 5 | 76 a 100
TABELA - 07
Possíveis faixas de variação do coeficiente de infiltração
Faixa | Constituição provável dos solos |  |  |  | Coeficiente de
infiltração
l / m2 / dia
1 | Rochas, argilas compactas de cor branca cinza ou preta, variando a rochas alteradas e argilas medianamente compactas de cor avermelhada |  |  |  | menor que 20
2 | Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente compacta, variando a argilas, pouco siltosas e/ou arenosas |  |  |  | de 20 a 40
3 | Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areia argilosa ou silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom |  |  |  | de 40 a 60
4 | Areia ou silte argiloso, ou solo arenoso com húmus e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areias e siltes |  |  |  | de 60 a 90
5 | Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalhos |  |  |  | > 90
TABELAS DE ACORDO COM A NBR 7229/93 DA ABNT
TABELA - 08
Coeficiente de infiltração (Ci) X tempo de infiltração (ti)
Coeficiente de infiltração ( Ci ) | Tempo de infiltração para rebaixamento de 1 cm no nível da água ( ti )
l / m2 / dia | minutos
21 | 22
22 | 20
23 | 18
25 | 16
28 | 14
33 | 12
39 | 10
47 | 8
57 | 6
73 | 4
96 | 2
115 | 1
130 | 0.5
140 | 0.4
150 | 0.3

## DESENHO 1
DESENHOS DE ACORDO COM A NBR 7229/93 DA ABNT
DESENHO - 01

## DESENHO 2
DESENHOS DE ACORDO COM A NBR 7229/93 DA ABNT
DESENHO - 02