## Plan1
l/m/dia | contribuição | área necessária | dimensões da vala lxp | comprimento necessário | lances
4
90 | 8000 | 88.8889 | 50 X 50 | 59.2533 | 14.8133
TABELA - 07
Possíveis faixas de variação do coeficiente de infiltração
Faixa | Constituição provável dos solos |  |  |  | Coeficiente de | Coeficiente de
[5 empty] | infiltração | infiltração
[5 empty] | l / m2 / dia | l / m2 / dia
1 | Rochas, argilas compactas de cor branca cinza ou preta, variando a rochas alteradas e argilas medianamente compactas de cor avermelhada |  |  |  | menor que 20 | menor que 20
2 | Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente compacta, variando a argilas, pouco siltosas e/ou arenosas |  |  |  | de 20 a 40 | de 20 a 40
3 | Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areia argilosa ou silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom |  |  |  | de 40 a 60 | de 40 a 60
4 | Areia ou silte argiloso, ou solo arenoso com húmus e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areias e siltes |  |  |  | de 60 a 90 | de 60 a 90
5 | Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalhos |  |  |  | > 90 | > 90
CÁLCULO DO VOLUME PLUVIOMÉTRICO
ÁREA (m2) | ÍNDICE (mm/h) | VAZÃO (l/min) x 5
20 | 174 | 290 | 605.52 | 10.092
CÁLCULO DA VALA |  |  | 0.048333
ÁREA DA SECÇÃO | VOLUME PLUVIOMÉTRICO | COMPRIMENTO DA VALA (m)
3600
0.28 | 0.29 | 1.0357
l/m/dia | contribuição | área necessária | dimensões da vala lxp | comprimento necessário | lances
3
90 | 1000 | 11.1111 | 50 X 50 | 7.4067 | 2.4689
CÁCULO DAS PRUMADAS D´ÁGUA
ÍNDICE (l/s/m) - BR | ÍNDICE (l/s/m) - AL | ÁREA | VAZÃO (l/s) | TUBO DE 50mm | TUBO DE 75mm | TUBO DE 100mm | TUBO DE 150mm
0.067 | 0.0483 |  |  | 0.57 | 1.76 | 3,83 - VERT | 11,43 -VERT
| TELHADO | 90 | 4.347 |  |  | 6,75 - HOR | 19,85 - HOR
| TERRAÇO | 36.78 | 1.7765
CAIXA DE GORDURA
COZINHAS PAVITO SUPERIOR
Nº PESSOAS / REFEIÇÕES | FÓRMULA (volume) | Volume 1ª câmera | Volume 2ª câmera
160 | 340 | 226.6667 | 113.3333
ÁREA | 0.56667
LARGURA BASE | 0.75277
BOX PESCADO
Nº PESSOAS / REFEIÇÕES | FÓRMULA (volume) | Volume 1ª câmera | Volume 2ª câmera
256 | 532 | 354.6667 | 177.3333
ÁREA | 0.88667
LARGURA BASE | 0.94163
CAIXA GORDURA
1.6944

## Plan2
l/m/dia | contribuição | área necessária | dimensões da vala lxp | comprimento necessário | lances
2
90 | 1294 | 14.3778 | 50 X 50 | 9.5842 | 4.7921
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 2
FOSSA SÉPTICA PRISMÁTICA DE CÂMARA MÚLTIPLA
Número de contribuintes (pessoas ou unidades) N = | 2
Contribuição de despejos C = | 50
Período de detenção dos despejos T = | 1
Temperatura mais fria do ano t = | 20
Intervalo entre limpeza da fossa (1 a 5 anos) P = | 3
Taxa de acumulação de lodo digerido K = | 97
Contribuição de lodo fresco = Lf | 1
Volume útil calculado Vc = | 1294
Diâmetro do tubo de entrada e saída da fossa φ = | 100
Quantidade de câmaras em série (1 a 2) Ca = | 1
Largura interna mínima Wmin = | 0.8
Largura interna adotada W = | 1.2
Comprimento interno minimo e máximo Lmin e Lmax = | 2.4 | 4.8
Comprimento interno adotado L = | 2.2
Altura útil mínima e máxima hu_min e hu_máx = | 1.2 | 2.2
Altura útil adotada hu = | 0.95
Dispositivo de entrada - parte superior > 5 cm a = | 5
Dispositivo de entrada/saída abaixo do tampa > 5 cm b = | 5
Dispositivo de entrada e de saída - parte imersa (h/3) c = | 32
Desnível entre o tubo de entrada e saída: 5 cm Des = | 5
Altura interna total adotada ht = | 1.2
Volume útil total calculado e adotado Va = | 2508
Vol. útil e comp. calculado e adotado 1ª câmara (2Va/3) V1 e L1=
Vol. útil e comp. calculado e adotado 2ª câmara (Va/3) V2 e L2=
Área de abertura de comunicação entre câmaras (5%*h*W) Aa =
Dimens. da abert. de comun. entre câm. > 3cm d e f = | 20 | 10
Distância da abertura ao nível de água > 30 cm e = | 30
Altura útil mínima em função das aberturas de comunic. hu_min
Distância da abertura à soleira > g =
Número de aberturas calculada e adotada n =
SITUAÇÃO DO VOLUME ÚTIL ADOTADO | Va < Vc ou < Vn
FOSSA SÉPTICA CILINDRICA DE CÂMARA MÚLTIPLA
Diâmetro interno mínimo dmin = | 1.1 |  | 1.1 |  | m
Diâmetro interno adotado d = | 2.8 |  | 1.5 |  | m
Altura útil mínima e máxima hu_min e hu_máx = | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 | m
Altura útil adotada hu = | 2.1 |  | 2.2 |  | m
Altura interna total adotada ht = | 2.35 |  | 2.2 |  | m
Volume útil calculado e adotado Va = | 12930.7954 |  | 3887.7209 |  | Litros
Quantidade de câmaras em série (1 a 3) Ca = | 3 |  | 2 |  | und.
Vol. útil e comp. calculado e adotado 1ª câmara V1 e L1= | 6465.3977 | 1.4 | 2591.8139 | 1 | l e m
Vol. útil e comp. Calc. e adotado 2ª e/ou 3ª câmara V2 e L2= | 3232.6988 | 0.7 | 1295.907 | 0.5 | l e m
Área de abertura de comunicação entre câmaras Aa = | 1470 |  | 1650 |  | cm2
Dimens. da abert. de comun. entre câm. > 3cm d e f = | 20 | 10 | 20 | 10 | cm
Distância da abertura ao nível de água > 30 cm e = | 30 |  | 30 |  | cm
Altura útil mínima em função das aberturas de comunic. hu_min | hu = 2,1 >= 0,98 |  | hu = 2,2 >= 0,5 |  | m
Distância da abertura à soleira > g = | 47.5 |  | 0 |  | cm
Número de aberturas calculada e adotada n = | 8 |  | 9 |  | und.
SITUAÇÃO DO VOLUME ÚTIL ADOTADO | Va < Vc ou < Vn |  | Va < Vc ou < Vn
SUMIDOURO CILINDRICO
Volume de contribuição diária Vd = | 100 |  | 0 |  | l
Coeficiente de infiltração do solo adotado Ci = | 90 |  | 50 |  | l/m2/dia
Área de infiltração necessária A = | 1.1111 |  | 0 |  | m2
Diâmetro interno adotado para o poço ( > 1m) D = | 1.5 |  | 1.2 |  | m
Altura útil mín. do poço obtida com contrib. do fundo hmin = | -1.2642 |  | -1.2 |  | m
Altura útil mín. do poço obtida sem contrib. do fundo hmin = | 0.23579 |  | 0 |  | m
Altura útil do poço adotada = | 25 |  | 2 |  | m
A capacidade de infiltração do solo ( Ci ), do local do sumidouro deve ser verificada in loco através de ensaio indicado na NB-7229/93.
ALGUNS DOS SÍMBOLOS E UNIDADES INDICADOS NESTA PLANILHA
p = pessoas; do = domiciíio ou unidade; l = litros; Vn = Vútil_mín_norma; und. = unidade
ºC = Graus Celsius; cm = centímetros; m = metros; cm2 ou m2 = centimetros ou metros quadrados