| Rev. | Modificação |  | Data | Elaborado | Verificado |  |  | Aprovado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coord. Do Projeto CREA; Autor Proj. / Resp. Técnico Gildo Feliciano de Castro CREA 0201059304. Coord. Do Contrato CREA. |
| Cliente secretaria municipal de saúde |  |  |  |  |  |  | Secretaria Sms |  |  |
| Projeto UPA JACINTINHO |  |  |  |  |  |  | Secretaria Solicitante Sms |  |  |
| Localização Travessa Santo Antônio, S/N – Jacintinho, Maceió - Alagoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato A4 |  | Data DEZEMBRO/2017 | Especialidade / Subespecialidade incêndio |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Projeto Rubrica |  |  | Especificação do documento especificação técnica |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Contrato Rubrica |  |  | Tipo de obra CONSTRUÇÃO |  |  | Classe geral do projeto PROJETO BÁSICO |  |  |  |
| Autor Projeto Rubrica |  |  | Substitui a |  |  | Substituída por |  |  |  |
| CONTRATO N° 207-2017 |  |  | Codificação 236.01-UJC-PB-ET-L00-01DE01-R00 |  |  |  |  |  |  |

# RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO - conforme IT nº 08/2011 CBPMESP

A edificação deve ser construída e possuir elementos estruturais e de compartimentação com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, conforme NBR 5628 - ABNT - Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo.

## CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR) - conforme IT CBPMESP 10/2011

Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir características estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais.

O CMAR empregado nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do crescimento e da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça.

Deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e em função da posição dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-acústicos, visando:

a. piso;

b. paredes/divisórias;

c. teto/forro;

As exigências quanto a utilização dos materiais serão requeridas conforme a classificação da Tabela B, incluindo as disposições estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.

Tabela de utilização dos materiais conforme classificação das ocupações

|  |  | FINALIDADE DO MATERIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piso (acabamento1 e revestimento) | Parede e divisória (Acabamento2 e revestimento) | Teto e forro (Acabamento e revestimento) |
| GRUPO DIVISÃO | H-3 | Classe I, II-A, III-A ou IV-A | Classe I, II-A ou III-A10 | Classe I ou II-A |

NOTAS ESPECÍFICAS:

1 – Incluem-se aqui cordões, rodapés e arremates;

2 – Excluem-se aqui portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão aplicados;

3 – Somente para líquidos e gases combustíveis e inflamáveis acondicionados;

4 – Exceto edificação térrea;

5 – Obrigatório para todo o grupo F, sendo que a divisão F-7, no que se refere a edificações com altura superior a 6 metros, será submetida à Comissão Técnica para definição das medidas de segurança contra incêndio;

6 – Somente para edificações com altura superior a 12 metros;

7 – Exceto para cozinhas que serão Classe I ou II-A;

8 – Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A, III-A ou IV-A;

9 – Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A ou III-A;

10 – Exceto para revestimentos que serão Classe I ou II-A.

NOTA GERAL:

Deverá ser apresentado na solicitação de vistoria, relatório de controle de material de acabamento, contendo todos os cômodos da edificação, juntamente com o material de piso (acabamento e revestimento), parede e divisória (acabamento e revestimento), teto e forro (acabamento e revestimento), descrevendo se o material é incombustível, é anti-chama (nota fiscal e catálogo/manual do produto), ou se recebeu tratamento (nota fiscal, catálogo/manual do produto e ART da aplicação do produto com laudo).

# SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 13.434-1-2-3

## DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

| ### Sinalização de orientação e salvamento |  |  | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente |
| --- | --- | --- | --- |
| Código / Símbolo |  | Significado | Aplicação |
| 12 |  | Saída de emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas . Dimensões mínimas: L = 1,5H. |
| 13 |  | Saída de emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H. |
| 14 |  | Saída de emergência | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. |
| 17 |  | Saída de emergência | Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50 mm Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |

| ### Sinalização de equipamentos |  |  | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente |
| --- | --- | --- | --- |
| Código / Símbolo |  | Significado | Aplicação |
| 20 |  | Alarme sonoro | Indicação do local de instalação do alarme de incêndio |
| 21 |  | Comando manual de alarme | Ponto de acionamento de alarme de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
| 21 |  | Comando manual de bomba de incêndio | Ponto de acionamento de bomba de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
| 23 |  | Extintor de incêndio | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
| 25 |  | Abrigo de mangueira e hidrante | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |

A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 15,0 m.

FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

As dimensões da sinalização de emergência estão indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo:

# ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 10.898/2013

| Tipo de luminárias | Bloco Autonomo |
| --- | --- |
| Tipo de lâmpada | Fluorescente |
| Potencia em watts | 1 x 9W |
| Tensão, em volts | 240 Vac 50/60 Hz +/- 10% |
| Fluxo luminoso nominal, em lumens | 600 lm |
| Ângulo de dispersão | 37º |
| Vida útil do elemento gerador de luz | 2 horas – Bateria 6V – 4.0 Ah |
| Autonomia da Luminária | 2 horas |
| De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/2013 da ABNT |  |

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.

MODELO DE LUMINÁRIO DE EMERGÊNCIA - TIPO ACLARAMENTO

# EXTINTORES - conforme NBR 12.693/2013

A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 conforme descrito neste memorial (Sinalização de Emergência).

# SAÍDA DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 9077/2001

A edificação deve possuir condições para que sua população possa abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

# SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES - conforme IT Geral CBMAL e NBR 13.714/2000

Sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e outros acessórios que possui a finalidade de combater incêndios.

## DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊDIO

Tipo de material: Concreto Armado

Tipo da RTI: Inferior.

Volumes da RTI (litros): 9 m³ para o sistema de hidrantes e Sprinkler

Volume total do reservatório: 19500 m³

A reserva para incêndio será assegurada mediante diferença, entre nível entre a saída da rede preventiva que sairá pelo fundo e a de distribuição geral que sairá pela lateral do reservatório.

O reservatório deve ser construído de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupção total do suprimento de água do sistema, ou seja, mantendo pelo menos 50% da reserva de incêndio (reservatório com duas células interligadas), conforme item A.1.3 da NBR 13714/2000.

## DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

Deverá ser utilizada bomba conforme indicado no projeto.

## DO ESBOÇO DO BARRILETE

Figura na planta de Detalhe.

## DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro ou aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm² com diâmetro mínimo de 2 ½” (63 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência á pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação.

## DOS ABRIGOS

Os abrigos deverão ser facilmente visualizados e terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação; portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

Cada abrigo deverá dispor de duas mangueiras de incêndio, esguicho de jato sólido ou regulável, conforme o risco e conter duas chaves de mangueira storz compatíveis.

## DOS HIDRANTES (REGISTROS)

Os hidrantes, que podem estar dentro ou fora dos abrigos, terão registros do tipo globo de 2 ½” (63 mm) de diâmetro, com junta STORZ, de 2 ½” (63 mm) com redução de 1 ½” (38 mm) de diâmetro, onde serão estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes serão dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo fogo.

Os hidrantes poderão ficar no interior do abrigo de mangueiras ou externamente, ao lado deste.

A altura dos registros dos hidrantes será de 1,20 m do piso.

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 metros.

## DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Mangueiras com 1 ½” (38mm) de diâmetro interno, dotadas de juntas STORZ e com 15 metros de comprimento. As linhas de mangueiras terão no máximo 02 (duas) seções, permanentemente conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato.

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague conforme especificado na NBR 12779, sendo que as mangueiras semi-rígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.

Conforme tabela 15.5 da NBR 11861.

| TIPO | PRESSÃO MÁXIMA | CARACTERISTICAS | UTILIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 2 | 14 Kgf/cm2 | Serão instaladas mangueiras com 38mm (11/2”) de diâmetro revestidas internamente de borracha dotadas de juntas STORZ e com 15m de comprimento. Prontas para uso imediato. Cada abrigo disporá de duas mangueiras de incêndio e dois esguichos. | Destina-se a edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1 370 kPa (14 kgf/cm²). |

A manutenção das mangueiras deverá ser realizada conforme a NBR 11861/98

## DOS ESGUICHOS

A edificação deverá possuir esguichos de jato regulável com requinte de 38 mm (Ø1 1/2 ").

## DO HIDRANTE DE RECALQUE

Junto a entrada (na calçada) será instalado 01 (um) hidrante de recalque, enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m, afastada a 0,50 m da guia do passeio; a introdução tem que estar voltada para cima em ângulo de 45° e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio, conforme a figura abaixo; o volante de manobra da válvula deve estar situado a no máximo 0,50 m do nível do piso acabado.

A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir a aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público ou em vias internas, sem existir qualquer obstáculo que dependa de remoção para o livre acesso dos bombeiros.

# SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO - conforme NBR 17.240/2010

## CENTRAL DE ALARME

LEDs de indicação ligado e fogo

Mínimo de 10 laços

Tensão de Entrada   127/220 VCA

Saída 24V para sirenes

Indicação de falta de CA

Indicação dos laços através de LEDs

A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um período mínimo de 24 horas e, depois do fim deste período, devem possuir capacidade de operar todos os avisadores de alarme em uso por 15 minutos, conforme item 6.1.4 da NBR 17240/2010.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operação em pé ou entre 1,10m e 1,20m para operação sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

# Nas centrais de alarme/detecção é obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central

Localização da central:

# CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL CCEV

Display de Cristal liquido de 2x40 caracteres

Capacidade de 125 endereços por laço

Capacidade de 40 laços (expansível)

Sistema com comunicação RS485

Proteção contra surtos em todos os dispositivos

Alimentação bivolt .Relógio incorporado

Tensão de operação 24V

Memória de 2000 últimos eventos

Menus em português

Configuração dos endereços via painel frontal

Distância máxima de operação até 1000 metros

# SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - conforme NBR 17.240/2010

A edificação deve possuir condições mínimas para acionamento e alarme em caso de incêndio sem prejudicar a comunição entre os usuários.

A bomba de incêndio deve está ligada ao sistema de alarme para que este acuse seu funcionamento.

Deve ser instalada uma Central de alarme (Guarita da edificação)  destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção, a convertê-lo sem indicações adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do sistema, conforme item 3.29  NBR17240/2010.

## ACIONADOR MANUAL

Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rígido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta, conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da NBR 17240/2010.

Após a sua ativação, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item 8.1.4 da NBR 17240/2010.

Detalhes específicos dos acionadores

Acionador Manual para Sistemas Convencionais Supervisionados. Tem como diferencial a utilização de Barreira Acrílica de proteção contra acionamento involuntário.

Possui Led indicativo: Verde Piscando - Normal Vermelho - Acionado

Tensão de alimentação 12~24Vcc .

Consumo em supervisã: 200µA .

Corrente de alarme 19mA .

LED verde de supervisão .

LED vermelho de alarme .

Teste através de chave reset

Caixa em ABS

## AVISADOR SONORO E/OU VISUAL

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede, conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas e de forma a não impedir a comunicação verbal entre os ocupantes da edificação, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

O som e a frequência dos avisadores devem ser singulares e não podem ser confundidos com quaisquer outros sinalizadores/avisadores que não pertençam ao sistema de alarme, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15cd e máxima de 300cd, conforme item 6.5.6 NBR 17240/2010

Em locais com nível sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, devem ser instalados avisadores visuais, conforme item 5.6.4 NBR 17240/2010.

Detalhes específicos dos avisadores

Sirene 12V ou 24V em Corrente Contínua (via central) ou 110V ou 220V em Corrente Alternada.

Som: Agudo Ondulante

Pressão Sonora (Db-Am): 110 Db

Uso: Alarmes de Incêndio ou Roubo instalados em grandes áreas com alto nível de ruído