| Rev. | Modificação |  | Data | Elaborado | Verificado |  |  | Aprovado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coord. Do Projeto CREA; Autor Proj. / Resp. Técnico Gildo Feliciano de Castro CREA 0201059304. Coord. Do Contrato CREA. |
| Cliente secretaria municipal de saúde |  |  |  |  |  |  | Secretaria Sms |  |  |
| Projeto UPA JACINTINHO |  |  |  |  |  |  | Secretaria Solicitante Sms |  |  |
| Localização Travessa Santo Antônio, S/N – Jacintinho, Maceió - Alagoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato A4 |  | Data DEZEMBRO/2017 | Especialidade / Subespecialidade incêndio |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Projeto Rubrica |  |  | Especificação do documento memorial de cálculo |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Contrato Rubrica |  |  | Tipo de obra CONSTRUÇÃO |  |  | Classe geral do projeto PROJETO BÁSICO |  |  |  |
| Autor Projeto Rubrica |  |  | Substitui a |  |  | Substituída por |  |  |  |
| CONTRATO N° 207-2017 |  |  | Codificação 236.01-UJC-PB-me-L00-01DE01-R00 |  |  |  |  |  |  |

# SAÍDA DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 9077/2001

A edificação deve possuir condições para que sua população possa abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

Tabela de Classificação

| Quanto à ocupação: |  | Serviço de saúde e institucional |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quanto à altura: |  | 2,80 metros |  |
| Área do maior pavimento: |  | Superior 1.337,71 m² |  |
| Quanto às características construtivas: |  | Edificações em que a propagação do fogo é difícil |  |
| Número de saídas: |  | 03 (quatro) |  |
| Tipo de escada: |  | N/A |  |
| ( ) NE - Não enclausurada | ( ) EP - Escada Protegida |  | ( ) PF - À prova de fumaça |
| Tipo de ventilação da escada: |  | N/A |  |
| Distância máxima a percorrer até a saída: |  | N/A |  |
| TRRF dos elementos estruturais: |  | 60 minutos |  |
| Tipo de porta corta fogo da escada: |  | N/A |  |

## DO CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA DE EMEGÊNCIA

A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar, observados os seguintes critérios:

- os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população;

- as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída.

Dados para o dimensionamento das saídas

| Grupo | Divisão | População | Capacidade de Unidade de Passagem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acessos e descargas | Escadas e rampas | Portas |
| H | H-3 | Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m ² de área de ambulatório (H) | 30 | 22 | 30 |

População por pavimento específico

| Descrição do Pavimento | Área do Pavimento (m²) | População | Número de Unidades de Passagem dos acessos (N) | Largura calculada (m) | Largura adotada (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | 1.133,72 | 161 | N = 161 / 30 = 5,4 U.P | L = 0,55 * 6 = 3,30 | 3,30 |

Largura de Portas

| Pavimento de maior população (m²) | População | Número de Unidades de Passagem dos acessos (N) | Largura calculada (m) | Largura adotada (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | 161 | N = 161 / 30 = 5,4 => 6 U.P | L = 0,55 * 6 = 3,30 m | 3,30 m |

## DO CÁLCULO DA BOMBA DE INCÊNDIO

| Trechos | Q (L/min) | DN (mm) | J (m/m) | LREAL (m) | Le (m) | ht (mca) | Pnec (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 200 | 40 | 0,22 | 30,00 | 0,00 | 6,64 | 21,22 |
| H2 - A | 200 | 65 | 0,02 | 2,30 | 15,35 | 0,35 | 23,37 |
| H1 | 204,31 | 40 | 0,23 | 30,00 | 0,00 | 6,89 | 22,11 |
| H1-A | 204,31 | 65 | 0,02 | 38,52 | 21,65 | 1,25 | 23,37 |
| Dimensionamento Bomba de Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |
| RTI – A | 404,31 | 65 | 0,07 | 29,00 | 18,10 | 3,24 | 29,60 |

# RESUMO DE EQUIPAMENTOS

| SISTEMA | EQUIPAMENTOS | IMAGEM | TÉRREO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINTORES | Pó Químico ABC 06 kg |  | 11 | 11 |
|  | Gás Carbônico CO2 06 kg |  | 2 | 2 |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Iluminação de emergência / Bloco Autonomo | - | 19 | 19 |
|  | Indicação de Saída | - | 3 | 3 |
| SISTEMA HIDRAULICO | Hidrantes de Parede | - | 2 | 2 |
|  | Mangueira de 15 metros |  | 4 | 4 |
|  | Hidrante de Recalque | - | 1 | 1 |
| SISTEMA DE ALARME | Acionador Manual | - | 1 | 1 |
|  | Avisador sonoro | - | 1 | 1 |
|  | Central | - | 1 | 1 |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Acionador Manual da Bomba de Incêndio | - | 1 | 1 |
|  | Saída de Emergência | - | 16 | 16 |
|  | Extintores |  | 13 | 13 |
|  | Hidrantes |  | 2 | 2 |
|  | Abrigo de mangueira |  | 2 | 2 |
|  | Acionador Manual |  | 4 | 4 |
|  | Avisador sonoro |  | 4 | 4 |
|  | Acionador Manual da Bomba de Incêndio |  | 1 | 1 |
|  | Acionador Manual da Bomba de Incêndio |  | 1 | 1 |