| 00 | Emissão Inicial |  | NOV. 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Modificação |  | Data | Elaborado | Verificado |  |  | Aprovado |  |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Do Projeto CREA; Autor Proj. / Resp. Técnico. Coord. Do Contrato CREA. |
| Cliente prefeitura de maceió |  |  |  |  |  |  | Secretaria SEMINFRA |  |  |
| Projeto REDE DE FRIO |  |  |  |  |  |  | Secretaria Solicitante sms |  |  |
| Localização LOT. DURVILLE, RUA EM PROJETO M, Nº 10 - CLIMA BOM - MACEIÓ-AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato A4 |  | Data NOVEMBRO/2017 | Especialidade / Subespecialidade HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Projeto Rubrica |  |  | Especificação do documento MEMORIAL DE CALCULO |  |  |  |  |  |  |
| Coord. Contrato Rubrica |  |  | Tipo de obra CONSTRUÇÃO |  |  | Classe geral do projeto PROJETO BÁSICO |  |  |  |
| Autor Projeto Rubrica |  |  | Substitui a |  |  | Substituída por |  |  |  |
| CONTRATO N° 207/2017 |  |  | Codificação 236.01-RFR-pB-me-H00-01de01-R00 |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

1. ARESENTAÇÃO	3

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA	3

3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA	4

Consumo Máximo Possível Correspondências de Tubos com diâmetro 15mm (1/2")	5

Consumo Máximo Provável Determinação dos Pesos e Vazões das Peças de Utilização	6

4. DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (NBR 8160/99)	12

4.1.1. Detalhes	13

5. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	19

552.1.1. Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  9,66	21

5.2.1.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais	21

5.5.2.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  46,19	21

5.2.1.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais	22

5.5.3.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  239,40	22

5.2.3.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais	22

5.5.4.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  160,29	23

5.2.4.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais	23

5.5.4.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  91,04	23

5.2.4.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais	23

# 1. ARESENTAÇÃO

1.1. O presente memorial de cálculo constitui, juntamente com os projetos executivos de hidrossanitário e drenagem de água pluvial, elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura de Maceió, na execução dos serviços de Construção da REDE DE FRIO.

1.2. A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos projetos básicos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.3. Todos os serviços deverão ser executados segundo as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, as respectivas Normas Técnicas da ABNT, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos básicos e executivos.

1.4. Será sempre suposto que esse memorial seja de total conhecimento da empresa encarregada da construção.

# 2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

2.1.	ÁGUA FRIA:

- O abastecimento de água será proveniente de reservatório elevado dimensionado para atender o referido complexo da REDE DE FRIO.

- A água proveniente da concessionária local passará pelo medidor e abastecerá o reservatório inferior composta por 01 célula com capacidade total de 6.000,00 litros de água e daí será bombeada para o reservatório elevado situado próximo ao reservatório inferior com capacidade de reservação de 5.000.00 litros de água e daí abastecerá diretamente as unidades por pavimento, pelas colunas e ramais de distribuição conforme projeto de implantação geral.

2.2. 	TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO:

- As tubulações principais, todos os ramais e sub-ramais embutidos na parede das unidades, assentados pelo forro ou piso, seguirão o caminhamento apresentados no projeto anexo.

# 3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA

3.1. 	DIMENSIONAMENTO DO CONSUMO DIÁRIO

3.1.1. DADOS DO PROJETO:

| Demandas de Consumo de Água | Consumo Per Capita Adotado (l/pessoa.dia) | Estimativa de População (pessoas) | Consumo Diário Estimado (litros/Dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionários | 50 | 90 | 4.500 |
| Consumo Diário Total (Litros/Dia) |  |  | 4.500 |

Consumo para 02 (dois) dias = 4.500 x 2 = 9.000 Litros

Volume do Reservatório Superior =   5.000 Litros

ALTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR = 6,00 metros do piso acabado.

Volume do Reservatório Inferior =  	 6.000 Litros

3.1.2. DIMENSIONAMETO DO RAMAL DE ENTRADA

Vazão Necessária: Q = (CD + RTI) / 86400

Q = 9.000 / (86400) = 0,104 L/s = 0,000104 m³/dia  (Vel. Max. = 1m/s)

DIÂMERTO NOMINAL (mm) = 25

(ADOTAR BITOLA COMERCIAL Ø 40mm)

Pressão Disponível na Rede Pública  = 4,00mca

Pressão Mínima Desejada no Rua  = 1,00mca

Desnível Geométrico no Rua (Res. Inferior no Nível da Rua) = 0,50m

3.2. 	DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS (CONFORME NB-92/80 E EB-890/1977)

3.2.1. Sub-ramais

- (Conforme NBR5626/82)

| PEÇAS DE UTILIZAÇÃO | DIÂMETRO |  | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm | polegada |  |
| BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA | 15 | ½ | 0,3 |
| CHUVEIRO | 15 | ½ | 0,1 |
| DUCHA OU BIDÊ | 15 | ½ | 0,1 |
| BANHEIRA | 15 | ½ | 1,0 |
| LAVATÓRIO | 15 | ½ | 0,3 |
| FILTRO | 15 | ½ | 0,1 |
| MÁQUINA DE LAVAR PRATO OU ROUPA | 20 | ¾ | 1,0 |
| PIA COZINHA | 20 | ¾ | 0,7 |
| TANQUE DE LAVAR ROUPA | 15 | ½ | 0,7 |
| MICTÓRIO | 15 | ½ | 0,3 |

- Ramais de Alimentação (Vazões e Pesos segundo a NBR5626/82)

Para os sanitários públicos coletivos o critério de dimensionamento adotado será o de consumo máximo Possível, enquanto os demais sanitários serão dimensionados pelo consumo máximo provável.

### Consumo Máximo Possível Correspondências de Tubos com diâmetro 15mm (1/2")

| Diâmetro do encanamento |  | Número de encanamentos de 15mm (1/2") com a |
| --- | --- | --- |
| mm | polegada | mesma capacidade |
| 15 | 1/2 | 1 |
| 20 | 3/4 | 2,9 |
| 25 | 1 | 6,2 |
| 32 | 1.1/4 | 10,9 |
| 40 | 1.1/2 | 17,4 |
| 50 | 2 | 37,8 |
| 60 | 2.1/2 | 65,5 |
| 75 | 3 | 110,5 |
| 100 | 4 | 189 |

### Consumo Máximo Provável Determinação dos Pesos e Vazões das Peças de Utilização

| Aparelho sanitário |  | Peça de utilização | Vazão de projeto L/s | Peso relativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia sanitária |  | Caixa de descarga | 0,15 | 0,3 |
|  |  | Válvula de descarga | 1,7 | 32 |
| Banheira |  | Misturador (água fria) | 0,3 | 1 |
| Bebedouro |  | Registro de pressão | 0,1 | 0,1 |
| Bidê |  | Misturador (água fria) | 0,1 | 0,1 |
| Chuveiro ou ducha |  | Misturador (água fria) | 0,2 | 0,4 |
| Chuveiro elétrico |  | Registro de pressão | 0,1 | 0,1 |
| Lavadora de pratos ou de roupas |  | Registro de pressão | 0,3 | 1 |
| Lavatório |  | Torneira ou misturador | 0,15 | 0,3 |
| Mictório cerâmico | Com sifão integrado Sem sifão integrado | Válvula de descarga | 0,5 | 2,8 |
|  |  | Caixa de descarga, registro de pressão ou | 0,15 | 0,3 |
|  |  | Válvula de descarga para mictório |  |  |
| Mictório tipo calha |  | Caixa de descarga ou registro de pressão | 0,15 por metro de calha | 0,3 |
| Pia | Torneira ou misturador (água fria) | Torneira ou misturador (água fria) | 0,25 | 0,7 |
|  | Torneira elétrica | Torneira elétrica | 0,1 | 0,1 |
| Tanque |  | Torneira | 0,25 | 0,7 |
| Torneira de jardim ou lavagem em geral |  | Torneira | 0,2 | 0,4 |

Para os sanitários públicos coletivos o critério de dimensionamento adotado poderá ser o de Consumo Máximo Possível, enquanto os demais sanitários serão dimensionados pelo Consumo Máximo Provável.

b.1) Detalhe A - Pavimento Térreo – AF 01

| AF 01 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Pia | 1 | 0,7 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,7 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe G – Pavimento Térreo – AF 02

| AF 02 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Tanque | 1 | 0,7 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,7 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe B – Pavimento Térreo – AF 03

| AF 03 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 2 | Lavatório | 2 | 1,0 | 20 |
| 1 | Chuveiro | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 1,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe C – Pavimento Térreo – AF 04

| AF 04 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 2 | Lavatório | 2 | 1,0 | 20 |
| 1 | Chuveiro | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 1,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe E – Pavimento Térreo – AF 05

| AF 05 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe F – Pavimento Térreo – AF 06

| AF 06 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe F – Pavimento Térreo – AF 07

| AF 07 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe I – Pavimento Térreo (Guarita) – AF 08

| AF 08 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,80 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe H – Pavimento Térreo (Guarita) – AF 09

| AF 09 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 2 | Pia | 2 | 1,4 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 1,40 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe M – Pavimento Térreo (Guarita) – AF 11

| AF 11 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Chuveiro | 1 | 0,5 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 1,30 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Detalhe N – Pavimento Térreo (Guarita) – AF 10

| AF 10 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
| 1 | Vaso Sanitário com caixa acoplada | 1 | 0,3 | 20 |
| 1 | Chuveiro | 1 | 0,5 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 1,30 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Pavimento Térreo (Guarita) – AF 12

| AF 12 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,5 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

Pavimento Térreo (Guarita) – AF 13

| AF 13 - Sistema Máximo Possível |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Nº Enc. Eqv. (3/4") | Somatória | Diam. Nom. (mm) |
| 1 | Lavatório | 1 | 0,5 | 20 |
| Somatória do Nº de Encanamentos |  |  | 0,5 | 20 |
| Diâmetro adotado (mm) |  |  |  | 25 |

3.3. 	CALCULO DA BOMBA DE RECALQUE

- Dimensionamento do Ramal Predial

Volume a ser recalcado diariamente = 5.000 lts

Tempo de funcionamento da bomba = 2.5 horas

Vazão de recalque Q=5÷2,5 = 2,50 m³/h = 0,00069 m³/s = 0,69 lts/s

Q= 2,5 m³/h

Tempo= 2 horas

ÁBACO = Ø 25mm

Tubulação de recalque ø 25 mm

Tubulação de sucção ø 32 mm

- Cálculo da Altura Manométrica

Hm= Hs + Hr + Js + Jr + v²

2.g

Hs = 1,50 m

Hr = 6,00 + 1,82 = 7,85 m

Perda de Carga na Sucção Js = J’ x L’

Q= 0,69 lts/s

Ø 32mm

ÁBACO = J’=0,032 m/m

Comprimento Real = 1,50m

Válvula de Pé e Crivo ø 32 mm = 15,50 m

Curva de 90º ø 32mm = 0,7 m

17,70 m

Js =0,032 x 17,70 = 0,56 m

Perda de Carga no recalque Jr = J” x L”

Q=0,69 lts/s

Ø 25mm

ÁBACO = J” = 0,01 m/m

Comprimento Real = 7,85 m

Válvula de retenção = 3,8 m

Tê de Saída Bilateral = 3,1 m

Tê de passagem direta = 0,9 m

Registro de gaveta = 0,3 m

Três curvas de 90º ø 25 mm = 1,80 m

Saída de canalização de ø 25mm = 1,3 m

17,75m

Jr = 0,01 x 17,75 = 0,1775m

ALTURA REPRESENTATIVA DA VELOCIDADE V²

2.g

Q= 0,69 lts/s

Ø 25 mm

ÁBACO = 0,4 m/s

V² = √ 0,4²  = 0,020 m

2.g   2x9,81

Hm = 1,50+7,85+0,56+0,17+0,20

Hm = 10,28 m

- Bomba

P = 1000 x Q x Hm = 1000 x 0,00069 x 10,28

75 x µ                         75 x 0,50

P= 0,19 CV => 1,0 CV

Potência da Bomba: 1,0 CV

OBS: Será instalado duas Bombas de Potencia de 1,0 CV cada, sendo 01 (uma) Bomba Principal e 01 (uma) Reserva.

# 4. DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (NBR 8160/99)

4.1. RAMAIS DE DESCARGA

O dimensionamento do ramal de esgoto foi realizado pela Unidade Hunter de Contribuição (UHC).

TABELA 3

| Aparelho sanitário |  | Número de Unidades de Hunter de contribuição | Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga DN (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacia sanitária |  | 6 | 100(1) |
| Banheira de residência |  | 2 | 40 |
| Bebedouro |  | 0,5 | 40 |
| Bidê |  | 1 | 40 |
| Chuveiro | De residência | 2 | 40 |
|  | Coletivo | 4 | 40 |
| Lavatório | De residência | 1 | 40 |
|  | De uso geral | 2 | 40 |
| Mictório | Válvula de descarga | 6 | 75 |
|  | Caixa de descarga | 5 | 50 |
|  | Descarga automática | 2 | 40 |
|  | De calha | 2(2) | 50 |
| Pia de cozinha residencial |  | 3 | 50 |
| Pia de cozinha industrial Preparação |  | 3 | 50 |
| Lavagem de panelas |  | 4 | 50 |
| Tanque de lavar roupas |  | 3 | 40 |
| Máquina de lavar louças |  | 2 | 50(3) |
| Máquina de lavar roupas |  | 3 | 50(3) |
| (1) O diâmetro nominal DN mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para DN 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452:1985 (aparelhos sanitários de material cerâmico), pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saída própria para ponto de esgoto de DN 75, sem necessidade de peça especial de adaptação. |  |  |  |
| (2) Por metro de calha - considerar como ramal de esgoto (ver tabela 5). |  |  |  |
| (3) Devem ser consideradas as recomendações dos fabricantes. |  |  |  |

Obs.:  Para o ramal de descarga foi adotado um diâmetro mínimo de 40mm.

O diâmetro mínimo da tubulação do vaso sanitário é de 100mm.

| Tabela 4 - Unidades de Hunter de contribuição para aparelhos não relacionados na tabela 3. Diâmetro Nominal do Tubo DN (mm). 40; 3. 50; 6. 75; 20. 100; 160. 150; 620. | Tabela 5 - Dimensionamento de ramais de esgoto. Diâmetro nominal Número máximo de unidades de mínimo do tubo Hunter de contribuição. DN; UHC. 40; 3. 50; 6. 75; 20. 100; 160. |
| --- | --- |

Os ramais de descarga subterrâneo serão constituídos por tubos e conexões de PVC rígido, com juntas elásticas e/ou soldáveis.

### 4.1.1. Detalhes

Pavimento Térreo – Detalhe A

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Pia de Cozinha | 4 | 4 |
| Total |  |  | 4 |
| UHC / Diâmetro |  | 4 UHC | 50 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe B

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 2 | Lavatório | 4 | 8 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| 1 | Chuveiro | 2 | 2 |
| Total |  |  | 16 |
| UHC / Diâmetro |  | 16 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe C

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 2 | Lavatório | 4 | 8 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| 1 | Chuveiro | 2 | 2 |
| Total |  |  | 16 |
| UHC / Diâmetro |  | 16 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe D

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Lavatório | 2 | 4 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| Total |  |  | 10 |
| UHC / Diâmetro |  | 10 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe E

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Lavatório | 2 | 4 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| Total |  |  | 10 |
| UHC / Diâmetro |  | 10 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe F

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Lavatório | 2 | 4 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| Total |  |  | 10 |
| UHC / Diâmetro |  | 10 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe G

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Tanque | 3 | 3 |
| Total |  |  | 3 |
| UHC / Diâmetro |  | 3 UHC | 50 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe H

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 2 | Pia de Cozinha | 4 | 8 |
| Total |  |  | 8 |
| UHC / Diâmetro |  | 8 UHC | 50 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe I

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Vaso Sanitário | 6 | 6 |
| 1 | Lavatório | 2 | 2 |
| Total |  |  | 8 |
| UHC / Diâmetro |  | 8 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe M

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Lavatório | 2 | 4 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| 1 | Chuveiro | 2 | 2 |
| Total |  |  | 12 |
| UHC / Diâmetro |  | 16 UHC | 100 mm |

Pavimento Térreo – Detalhe N

| Ramal tipo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Peças de Utilização | Peso (Unidade Hunter) | Total |
| 1 | Lavatório | 2 | 4 |
| 1 | Vaso sanitário | 6 | 6 |
| 1 | Chuveiro | 2 | 2 |
| Total |  |  | 12 |
| UHC / Diâmetro |  | 16 UHC | 100 mm |

4.2. DIMENSIONAMENTO DE COLETORES PREDIAIS E SUBCOLETORES

O coletor predial e os sub-coletores foram dimensionados pela somatória das UHC conforme os valores da tabela abaixo.

O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo DN 100.

| Diâmetro Nominal do Tubo DN (mm) | NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO (UHC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DECLIVIDADES MÍNIMAS (%) |  |  |  |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| 100 | - | 180 | 216 | 250 |
| 150 | - | 700 | 840 | 1.000 |
| 200 | 1.400 | 1.600 | 1.920 | 2.300 |
| 250 | 2.500 | 2.900 | 3.500 | 4.200 |
| 300 | 3.900 | 4.600 | 5.600 | 6.700 |
| 400 | 7.000 | 8.300 | 10.000 | 12.000 |

4.3. DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SEPTICA

-	Metodologia: conforme a NBR 7229/1993

-	População Esgotável (N)

  - População: 90 pessoas.

-	Contribuição Per-capita

  - C = 50 l/hab.dia (locais de longa permanência, conforme a NBR 7229/1993)

-	Contribuição de Lodo Fresco

  - Lf = 0,30 l/hab.dia (locais de longa permanência, conforme a NBR 7229/1993) para os internos.

-	Contribuição Diária

  - Qd = 50hab. x 90 l/hab.dia = 4.500 l/dia ou 4.5 m³/dia.

-	Período de Detenção dos Despejos

  - T = 0,83 dias (De 3.001 a 4.500 l/dia)

-	Taxa de Acumulação do Lodo

  - K = 97 (período de limpeza de 02 anos e temperatura ambiente  20ºC)

-	Volume Útil (V)

  - V = 1000 + N (CT + K Lf)

  - V = 1000 + 90 x (70 x 0,83 + 97 x 1,0) = 9 m³.

-	Altura útil

  - H = 1,50 m (mínima de 1,50 m para V até 10 m³)

-	Seção Horizontal Requerida

  - S = V/H = 9 m³ / 1,50 m = 6 m²;

-	Seção Horizontal Adotada

  - Largura = 2,00 m;

  - Comprimento: 3,00 m;

  - Seção adotada = 1,50 m².

  - VOLUME CORRIGIDO = 9 m³.

Dimensionamento dos Sumidouros

-	Metodologia: conforme a NBR 13.969/1997

-	População Esgotável

  - População: 90 pessoas.

-	Contribuição Per-capita

  - 50 l/hab.dia (Residencial, padrão médio, conforme a NBR 7229/1993) para alojamentos internos.

-	Contribuição Diária

  - Qd = 50 l/hab.dia x 50 l/hab.dia = 2.500 l/dia ou

2.50 m³/dia.

-	Taxa Máxima de Aplicação Diária

  - Adotada a taxa de 40 l/m².dia, que corresponde à taxa de percolação de 160 min/m, própria de solos arenosos (areias siltosas e areias pouco argilosas).

-	Área Total Necessária.

  - A = Contribuição Diária/Taxa Máxima de Aplicação

  - A = 2.500 l/dia ÷ 40 l/m². dia = 62,5 m².

-	Perímetro do Sumidouro.

P = 2R

R = Raio Interno do Sumidouro =0,75m

P = 2 x (3,14) x (0,75) = 4,71m, onde,

-	Profundidade do Sumidouro.

H = A / P

H = 62,5 / 4,71 = 13,25 = > 14 m

Devem ser dimensionados, 01 sumidouro de diâmetro 1,50m e profundidade de 14m, cada um correspondendo a 100% da capacidade.

# 5. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.1. DADOS GERAIS

5.1.1. Tabelas para dimensionamento da área de

contribuição e tubulações.

5.2. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.2.1. COBERTURA - GUARITA

### 552.1.1. Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  9,66

Superfície plana horizontal com laje impermeabilizada de concreto

Intensidade Pluviométrica (MACEIÓ)  	I = 122 mm/h

T = 5 anos

Vazão de projeto 	 	 	 	Qvp=  19,64

Q = vazão de projeto (l/min);

### 5.2.1.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais

1º Método das vazões e ábaco das figuras 4.6 e 4.7

| Q = vazão de projeto (l/min); | Q= 19,64 |
| --- | --- |
| Divisão da vazão em 01 unidades (l/min.) | AP5 = 19,64 |
|  | D= 50mm |

5.2.2 COBERTURA - GERADOR

### 5.5.2.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  46,19

Superfície plana horizontal com laje impermeabilizada de concreto

Intensidade Pluviométrica (MACEIÓ)  	I = 122 mm/h

T = 5 anos

Vazão de projeto 	 	 	 	Qvp=  93,91

Q = vazão de projeto (l/min);

### 5.2.1.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais

1º Método das vazões e ábaco das figuras 4.6 e 4.7

| Q = vazão de projeto (l/min); | Q= 93,91 |
| --- | --- |
| Divisão da vazão em 01 unidades (l/min.) | AP4 = 93,91 |
|  | D= 100mm |

5.2.3 COBERTURA 01

### 5.5.3.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  239,40

Superfície plana horizontal com laje impermeabilizada de concreto

Intensidade Pluviométrica (MACEIÓ)  	I = 122 mm/h

T = 5 anos

Vazão de projeto 	 	 	 	Qvp=  486,78

Q = vazão de projeto (l/min);

### 5.2.3.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais

1º Método das vazões e ábaco das figuras 4.6 e 4.7

| Q = vazão de projeto (l/min); | Q= 486,78 |
| --- | --- |
| Divisão da vazão em 01 unidades (l/min.) | AP1 E AP2 = 486,78 |
|  | D= 100mm |

5.2.4 COBERTURA 02

### 5.5.4.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  160,29

Superfície plana horizontal com laje impermeabilizada de concreto

Intensidade Pluviométrica (MACEIÓ)  	I = 122 mm/h

T = 5 anos

Vazão de projeto 	 	 	 	Qvp=  325,92

Q = vazão de projeto (l/min);

### 5.2.4.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais

1º Método das vazões e ábaco das figuras 4.6 e 4.7

| Q = vazão de projeto (l/min); | Q= 325,92 |
| --- | --- |
| Divisão da vazão em 01 unidades (l/min.) | AP3 E AP4= 325,92 |
|  | D= 100mm |

5.2.4 COBERTURA 03

### 5.5.4.1 Dimensionamento da Vazão de projeto (Q)  Área de contribuição (m²)   A=  91,04

Superfície plana horizontal com laje impermeabilizada de concreto

Intensidade Pluviométrica (MACEIÓ)  	I = 122 mm/h

T = 5 anos

Vazão de projeto 	 	 	 	Qvp=  91,04

Q = vazão de projeto (l/min);

### 5.2.4.2. 	Dimensionamento dos condutores verticais

1º Método das vazões e ábaco das figuras 4.6 e 4.7

| Q = vazão de projeto (l/min); | Q= 185,12 |
| --- | --- |
| Divisão da vazão em 01 unidades (l/min.) | AP5= 185,12 |
|  | D= 100mm |